雨水排水手册

Stormwater Drainage Manual

规划、设计与管理

第五版  2018年1月

香港特别行政区政府

渠务署

中文译本说明

本文档为香港渠务署《雨水排水手册（第五版）》（2018年）的中文全文翻译。

原文为英文，由渠务署于2018年1月正式发布，适用于香港特别行政区范围内

雨水排水工程的规划、设计、运营及维护。

第五版相较第四版的主要更新：降雨分析、海平面分析、气候变化影响考量

以及蓝绿色排水基础设施理念的推广（第1至6章及第13章）。

目录

目录	2

第1章  引言	7

1.1  范围	7

1.2  缩写	7

1.3  设计标准	8

1.3.1  排水系统规划与调查	8

1.3.2  排水构筑物	8

第2章  香港的雨水排水	9

2.1  香港的情况	9

第3章  总体规划与调查	10

3.1  总则	10

3.2  系统规划	10

3.2.1  概述	10

3.2.2  蓝绿色理念	10

3.2.3  渐进式及早期改善	10

3.2.4  详细考量	10

3.2.5  公共排水系统的位置	10

3.3  系统规划所需资料	10

3.3.1  地图、城市规划图及排水档案	11

3.3.2  公用设施位置	11

3.4  环境因素	11

3.4.1  美观/景观	11

3.4.2  天然河溪	11

3.4.3  环境评估	11

3.4.4  环境滋扰	11

3.5  场地调查	11

3.6  安全事项	11

第4章  降雨分析	13

4.1  总则	13

4.2  历史暴雨	13

4.2.1  应用	13

4.2.2  点降雨量	13

4.2.3  面降雨量	13

4.3  合成暴雨	13

4.3.1  应用	13

4.3.2  降雨变化	13

4.3.3  强度—历时—频率（IDF）关系	13

4.3.4  暴雨历时	14

4.3.5  设计暴雨剖面	14

4.3.6  面积折减系数	14

4.3.7  频繁降雨	14

第5章  海平面分析	15

5.1  总则	15

5.2  历史海平面	15

5.2.1  应用	15

5.2.2  数据可用性	15

5.2.3  天文潮	15

5.2.4  风暴潮	15

5.3  合成海平面	15

5.3.1  应用	15

5.3.2  设计极端海平面	15

5.3.3  设计海平面剖面	15

第6章  防洪标准	16

6.1  总则	16

6.2  设计重现期	16

6.3  设计失效概率	16

6.4  洪水位定义	16

6.5  超高	16

6.6  雨水排水系统	17

6.6.1  乡村排水及主要乡村集水区排水渠	17

6.6.2  城市排水支渠及城市排水干渠	17

6.7  与水库/集水渠的衔接	17

6.8  气候变化对降雨及海平面的设计考量	17

第7章  径流估算	18

7.1  总则	18

7.2  数据可用性	18

7.3  率定/验证的必要性	18

7.3.1  径流估算方法的选择	18

7.3.2  流量量测方法	18

7.4  统计方法	18

7.5  确定性方法	18

7.5.1  概述	18

7.5.2  推理法	18

7.5.3  时间—面积法	19

7.5.4  单位线法	19

7.5.5  水库调洪法	19

第8章  水力分析	20

8.1  总则	20

8.2  水流分类	20

8.2.1  层流与紊流	20

8.2.2  有压流与明渠流	20

8.2.3  缓流与急流	20

8.2.4  稳定流与非稳定流	20

8.2.5  均匀流与非均匀流	20

8.2.6  缓变流与急变流	20

8.3  均匀流	20

8.3.1  阻力方程	20

8.3.2  复合糙率	20

8.3.3  非满流圆形断面	20

8.4  缓变非均匀流	20

8.5  急变非均匀流	21

8.5.1  总则	21

8.5.2  急变超临界流	21

8.5.3  阶梯式渠道	21

8.5.4  消力池	21

8.6  洪水演算	21

8.6.1  概述	21

8.6.2  水文演算	21

8.6.3  水力演算	21

8.7  管道流局部水头损失	21

8.8  计算水力模型	21

第9章  侵蚀与淤积	23

9.1  总则	23

9.2  护甲石材的河床和河岸防护	23

9.3  渠道及管道的流速设计	23

9.4  桥墩冲刷	23

9.5  淤积量化	23

第10章  埋设重力管道的设计	24

10.1  总则	24

10.2  材料	24

10.3  管道标高	24

10.4  管道埋深	24

10.5  结构设计	24

10.5.1  概述	24

10.5.2  刚性管的设计程序	24

10.5.3  填土荷载	24

10.5.4  叠加荷载	24

10.5.5  水荷载	24

10.5.6  垫层系数	25

10.5.7  设计强度	25

10.6  坡顶管道	25

第11章  检修孔	26

11.1  总则	26

11.2  位置	26

11.3  出入口开口	26

11.4  出入竖井	26

11.5  工作室	26

11.6  中间平台	26

11.7  渠底和基台	26

11.8  盖板	26

11.9  踏步和直梯	26

11.10  跌水检修孔	27

第12章  箱涵设计	28

12.1  总则	28

12.2  下游端设计倒底标高	28

12.3  设计荷载	28

12.4  耐久性	28

12.4.1  暴露条件	28

12.4.2  混凝土强度	28

12.4.3  最大允许裂缝宽度	28

12.4.4  混凝土保护层	28

12.5  伸缩缝	28

12.6  地基	28

12.7  运营和维护要求	29

12.7.1  进入通道	29

12.7.2  清淤开口	29

12.7.3  出入竖井	29

12.7.4  内部开口	29

12.7.5  超高	29

12.7.6  安全设施	29

12.7.7  潮汐箱涵的附加设施	29

第13章  明渠、工程渠道及河道整治工程设计	30

13.1  总则	30

13.2  渠道衬砌	30

13.2.1  总则	30

13.2.2  渠道衬砌类型	30

13.3  渠道形状	30

13.4  本地径流收集	30

13.5  运营和维护要求	30

13.6  桥梁及公用设施穿越	30

13.7  岩土考量	30

13.8  其他考量	31

13.8.1  灌溉用水的重置	31

13.8.2  充气坝作为潮汐控制构筑物	31

13.9  现有明渠加盖	31

第14章  围垦区及洪水泵站方案	32

14.1  总则	32

14.2  规划和设计考量	32

14.2.1  土地需求	32

14.2.2  地面水管理	32

14.2.3  水泵类型的选择	32

14.2.4  环境考量	32

14.3  防洪堤/防洪墙	32

14.4  内部村庄排水系统	32

14.5  洪水调蓄池	32

14.5.1  洪水调蓄池类型	32

14.5.2  洪水调蓄池容量计算	33

14.6  洪水泵站	33

14.6.1  一般要求	33

14.6.2  设计容量	33

14.6.3  运营和维护要求	33

14.6.4  结构设计要求	33

14.7  拦污格栅	33

14.8  监控和控制系统	33

第15章  雨水排水系统的运营与维护	34

15.1  总则	34

15.2  竣工工程移交	34

15.2.1  移交程序	34

15.2.2  干燥状态下的移交	34

15.2.3  须提交的文件	34

15.3  检查及一般维护	34

15.3.1  检查计划	34

15.3.2  闭路电视调查	34

15.3.3  特殊排水渠检查	34

15.3.4  清淤计划	34

15.3.5  清淤方法	34

15.4  雨水管道修复	35

15.4.1  管道更换	35

15.4.2  管道修复的非开挖方法	35

15.5  围垦区及洪水泵站方案	35

15.6  接驳现有排水系统	35

15.7  排水档案	35

15.8  安全程序	35

15.8.1  密闭空间工作的安全要求	35

15.8.2  恶劣天气条件下及洪涝期间的作业	35

第16章  非开挖施工	36

16.1  概述	36

16.2  非人员进入型	36

16.2.1  泥浆气压平衡法	36

16.2.2  土压平衡（EPB）法	36

16.3  人员进入型	36

16.3.1  导坑法	36

16.3.2  人工挖掘隧道法	36

16.4  主要考量	36

16.4.1  规划和设计阶段	36

16.4.2  施工阶段	37

16.4.3  环境问题	37

16.4.4  成本考量	37

主要参考文献	38

第1章  引言

1.1  范围

本手册为香港常见雨水排水工程的规划、设计、运营及维护提供指导。相关工程包括雨水管道、箱涵、明渠、河道整治工程、围垦区及洪水泵站设施等。

手册部分章节亦适用于天然河道的管理。渠务署另已颁布2011年第1号实务说明，提供[运营与维护要求设计查核清单]，可在渠务署网站（www.dsd.gov.hk）查阅。读者在设计排水系统时须参阅上述实务说明，以确保最终成果符合维护当局的运营及维护要求。

第五版相较前一版的主要修订包括：降雨分析及海平面分析的更新、气候变化因素的纳入，以及排水基础设施中蓝绿色理念的推广。此外，本版亦纳入了若干反映最新资料的细微修订。所有变动均体现于第1章至第6章及第13章。

1.2  缩写

本手册通篇使用以下缩写：

| 缩写 | 全称 |
| --- | --- |
| AFCD | 渔农自然护理署 |
| Arch SD | 建筑署 |
| BD | 屋宇署 |
| BS | 英国标准 |
| BS EN | 欧洲标准（采纳为英国标准） |
| BSI | 英国标准学会 |
| CEDD | 土木工程拓展署 |
| DLO/YL | 地政处元朗区域办事处 |
| DO/YL | 民政事务处元朗 |
| DSD | 渠务署 |
| EC | 欧洲规范（EN1990至EN1999） |
| EPD | 环境保护署 |
| ETWB | 环境运输及工务局 |
| FEHD | 食物环境卫生署 |
| FSD | 消防处 |
| GCO | 土力控制办公室 |
| GEO | 岩土工程处（前身为土力控制办公室） |
| GRP | 玻璃纤维增强塑料 |
| HDPE | 高密度聚乙烯 |
| HKO | 香港天文台 |
| HyD | 路政署 |
| HKPF | 香港警务处 |
| LCSD | 康乐及文化事务署 |
| LD | 劳工处 |
| MDPE | 中密度聚乙烯 |
| NENT | 新界东北 |
| NWNT | 新界西北 |
| PWD | 工务司署 |
| SCS | 美国土壤保护局 |
| TD | 运输署 |
| uPVC | 非塑化聚氯乙烯 |
| WSD | 水务署 |

1.3  设计标准

1.3.1  排水系统规划与调查

除本手册另有规定外，排水系统的规划与调查应采用BS EN 752或其最新版本。

1.3.2  排水构筑物

香港排水构筑物目前按英国标准（BS）设计：蓄水构筑物依照BS 8007，承受公路荷载的构筑物则依照BS 5400并结合本地指引文件。鉴于欧洲规范（EC，即EN 1990至EN 1999）及其英国国家附件（UK NA）于2010年3月起逐步取代BS，香港政府已计划于2015年完成从BS向EC及UK NA的过渡。为配合过渡，2013年至2014年设定过渡期，设计人员可选择采用BS或EC及UK NA，并结合适当的本地指引/文件进行排水构筑物（如箱涵、检修孔、洪水泵站等）的结构设计。自2015年起，采用EC、UK NA及相关本地指引/文件将成为强制要求。

| 设计元素/荷载 | 设计标准 |
| --- | --- |
| 施加荷载 | 《死荷载及施加荷载实务守则》，屋宇署 |
| 交通荷载 | 《公路及铁路构筑物设计手册》，路政署 |
| 风荷载 | 《香港风力影响实务守则》 |
| 钢筋混凝土构筑物 | BS EN 1990及BS EN 1992（总体） |
| 泵站 | BS EN 1992（上部结构）及BS EN 1992-3（下部结构） |
| 箱涵 | BS EN 1992-3及《公路及铁路构筑物设计手册》（如受公路荷载） |
| 隧道衬砌 | BS EN 1992-3（防水性能）及岩土工程处手册/指引（岩土） |
| 检修孔（非标准） | BS EN 1992-3 |
| 深基础及浅基础 | 《基础工程实务守则》（结构）及岩土工程处手册（岩土） |
| 挡土构筑物 | 岩土工程处《挡土墙设计指引》 |

第2章  香港的雨水排水

2.1  香港的情况

雨水排水及污水处理系统是现代城市重要基础设施的组成部分。香港分别建立了独立的雨水收集处置系统和污水处理系统。

香港生命财产不时受到因强降雨引发洪水的威胁。香港年均降雨量约2400毫米，降雨在空间和时间上分布不均，极端暴雨情况时有发生。此类强降雨有时叠加热带气旋经过时的风暴潮引发高海平面，可造成洪涝灾害。

除自然因素外，人类活动亦会加剧洪涝风险。例如：土地用途改变导致径流量增加及洪水调蓄空间减少；垃圾、农业废物或泥沙（源于自然侵蚀及建筑活动）淤塞天然排水系统；无序填土；以及因土地使用权问题导致天然河道缺乏全面维护等。

除在城市化地区建立完善的雨水管道、涵洞和明渠系统外，还须在农村地区采取防洪措施，例如建设河道整治工程以提升过流能力，以及为低洼村落安装围垦防洪设施和洪水泵站系统。

规划新排水工程时，应查阅现有排水系统的状况以及近期相关研究建议的改善措施。自1994年起，渠务署已陆续启动八个排水总纲规划研究及三个排水研究，以审查覆盖香港几乎全境的现有排水系统表现与状况，并于2010年完成。自2008年起，上述排水总纲规划研究的复检工作已陆续展开并持续进行中。

当局亦积极落实多项非工程性措施以缓解洪涝问题，包括：

- 发展管制：对可能对现有排水系统产生重大影响的新发展项目，要求进行排水影响评估

- 排水立法：1994年3月31日颁布的《土地排水条例》，赋权政府对主要天然河道进行维护

- 完善洪水预警服务，向洪水易发地区居民派发防洪宣传/教育资料

- 成立紧急事故及风暴损毁组织，处理紧急洪涝事故

第3章  总体规划与调查

3.1  总则

雨水排水系统应设计为能收集并输送集水区内降雨期间及降雨后产生的径流，并安全排入受纳河道或大海。需容纳的洪峰流量主要取决于降雨强度及集水区的面积、地形、土壤类型、形态和土地用途。BS EN 752（BSI，2008）提供了雨水排水系统规划与调查所需的一般资料，本章进一步就此提供指导。

3.2  系统规划

3.2.1  概述

系统规划涉及对集水区现有雨水排水系统表现的评估，以及新系统或升级系统的设计，以应对集水区内新发展的影响，并评估将防洪标准提升至本手册建议水平的必要性和可行性。香港集水区差异显著，从具有天然河道的农村地区，到陈旧、高度拥挤的密集城市区均有分布。对于大规模或战略性系统规划，必须全面调查和验证本手册指引中所采用的标准、参数和建议。经验丰富的从业人员在对集水区所有特征及排水系统表现进行详细分析后，可针对特定情况提出替代方案，但任何此类替代方案的采用均须有充分依据。

3.2.2  蓝绿色理念

蓝绿色排水基础设施（蓝色代表水体，绿色代表植物）是一种旨在提升香港排水系统可持续性和韧性的发展形式。它通过促进雨水渗透和自然过滤过程，减少径流量并提升径流水质，从而降低地面径流量、水污染、热岛效应、碳排放和能源消耗，并将天然水环境融入城市。

蓝绿色排水基础设施示例包括：植草沟与输送渠、过滤设施（过滤带、过滤沟及生物滞留区）、渗透设施（渗水坑、渗透沟、渗透盆及雨水花园）、蓄滞设施（调蓄盆、蓄水池及地下蓄水格室）以及湿地。绿色屋顶、多孔路面和雨水收集设施等可持续排水系统亦属蓝绿色排水基础设施的范畴。

强烈建议在排水基础设施及新发展项目的早期规划阶段纳入蓝绿色理念。

3.2.3  渐进式及早期改善

在排水改善工程的规划和设计阶段，应考虑在施工阶段初期安排部分紧急工程，以尽早实现排水系统排水能力的渐进式提升。

3.2.4  详细考量

水文和水力分析的具体指引见第4章至第8章，但系统规划阶段尚有其他需特别注意的因素，例如：

- 若新排水系统位于现有管网的下游端，设计人员须考虑上游系统未来改善的可能性，新系统应能承接上游网络改善后增加的流量

- 应充分保护新界农村洪泛平原内的低洼地区

- 热带气旋对海平面的影响

- 雨水管道故障（如主要涵洞被倒塌树木堵塞或泵站故障）期间可能产生大量地面径流，需采用风险管理方法应对，高风险区域应考虑提供故障安全设计、设计冗余及安全的地面泄洪通道

3.2.5  公共排水系统的位置

雨水排水系统应尽量设于政府土地上，所有明渠、涵洞和管道应设于道路保留地或专用排水保留地（即非建筑地区）内，以确保可随时进行施工、维修和保养。一般建议保留地最小宽度为6米加管道外径或涵洞外宽。

3.3  系统规划所需资料

3.3.1  地图、城市规划图及排水档案

政府定期出版地图和城市规划图，可供提取集水区土地用途和地形资料。大型工程可利用航空照片作重要参考。此外，应查阅渠务署排水档案，了解现有雨水排水系统资料。

3.3.2  公用设施位置

（a）总则：应向各公用事业公司及相关政府部门咨询，了解工程对其现有及拟建设施的影响，以及工程须为其提供的配套设施。须特别注意地下隧道及相关构筑物（包括已建成或拟建的），避免新工程的施工或地盘调查工作对其造成破坏。

（b）现有公用设施：迁移/重置现有公用设施的审批程序可能耗时较长，工程师须尽早与相关公用事业公司安排并取得协议。

（c）公用事业公司（以下列表仅供参考，未必完整）：包括中华电力有限公司、香港宽频网络有限公司、香港有线电视有限公司、香港电车有限公司、煤气公司、香港电灯有限公司等公共事业公司，以及渠务署、路政署、运输署、水务署等政府部门。

3.4  环境因素

3.4.1  美观/景观

所有排水工程的设计均应与周围环境协调，须特别注意构筑物的美观及景观美化工程，可咨询土木工程拓展署、建筑署或路政署的景观建筑师。

3.4.2  天然河溪

天然河溪是多种野生生物的良好栖息地，具有重要的生态功能，并具有较高的美学和景观价值。建设工程应控制在最低限度，以减少对生态系统的干扰。设计人员应参阅渠务署实务说明1/2015，了解河道设计环境考量方面的详细指引。

3.4.3  环境评估

雨水排水工程是否须进行项目简介和环境影响评估，应依据现行政府程序确定。《环境影响评估条例》于1997年2月4日颁布，1998年4月1日起实施。凡属该条例附表2或附表3的项目及建议，均须遵照条例规定的程序进行。

3.4.4  环境滋扰

须充分认识到，香港雨水排水系统在特定情况下可能因污染源（包括通过临时接驳的污水）受到污染，从而产生异味滋扰。因此，在雨水排水系统的规划、设计、施工和运营阶段，须考虑淤积和异味问题，尤其是潮汐影响区域或存在明显污染的地区。

3.5  场地调查

有关良好场地调查实务指引，请参阅GCO（1987）；有关香港岩石及土壤描述的指引，请参阅GCO（1988）。

3.6  安全事项

每个工程项目均有其独特的特征（如工程总体布置/布局、选址及限制、公众可进入程度等）。设计人员须识别拟建工程在施工、运营、维护及最终退役和拆除过程中的所有潜在风险，并以消除、减少和/或控制已识别危险的方式进行设计。一般而言，在设计阶段进行风险评估时，须考虑以下方面：

- 预期施工方法——场地限制、涉及技术、拟使用的机械及材料

- 工程运营——警告标志、围栏、救生圈、格栅、紧急通讯手段

- 工程维护——密闭空间、涉水作业、清淤、更换水泵/闸门/拍门、泵站导流等

- 工程退役和拆除——预应力构件、受污染地基

第4章  降雨分析

4.1  总则

降雨分析基于历史暴雨或合成暴雨进行。历史暴雨通常用于洪水调查或模型率定，合成暴雨则常用于排水系统的规划和设计。

4.2  历史暴雨

4.2.1  应用

历史暴雨用于实际暴雨事件模拟，主要结合水文/水力模型的率定/验证，以及洪水预测和灾后洪水评估工作。

4.2.2  点降雨量

香港现有193个运营中的雨量站（详见表1）。自动报告雨量站（即遥测站）和其他传统雨量站（包括普通型和自记型）的位置分别见图2a和图2b。

香港雨量站密度约为每站5.7平方公里，高于世界气象组织城市地区每站10至20平方公里的最低标准。然而，当地降雨量的空间和时间变化均相当极端，部分项目可能仍需长期或短期增设雨量站以确定面降雨量。

4.2.3  面降雨量

次集水区或集水区的面降雨量应采用适当方法（如等雨量线法）从多个雨量站记录中推算。

4.3  合成暴雨

4.3.1  应用

设计时建议采用合成暴雨，以简化雨水排水系统的规划、设计和管理。合成暴雨是基于历史降雨记录统计而构建的人工设计暴雨。常用的统计分布模型包括（但不限于）对数正态分布、皮尔逊III型分布、对数皮尔逊III型分布、广义极值（GEV）分布、广义帕累托分布、广义逻辑分布和耿贝尔分布。

4.3.2  降雨变化

香港1981年至2010年的年均降雨量约为2400毫米。然而，极端降雨量在全港存在一定差异。大帽山年均降雨量最高，超过3000毫米；北区等地区年降雨量相对较低。地形效应是香港降雨空间变化较大的主要原因。

建议采用不同的合成暴雨以反映各降雨分区的降雨特性。建议以香港天文台总部的降雨统计数据作为全港应用的基准（大帽山地区、西部大屿山地区及北区除外），并为上述三个地区分别建立设计降雨剖面。降雨分区划分见图3，分区数字档案可从渠务署网页下载。

4.3.3  强度—历时—频率（IDF）关系

建议以香港天文台总部的降雨统计数据作为一般应用的基准（大帽山地区、西部大屿山地区及北区除外），因其具有长期且高质量的记录。推荐的IDF关系基于GEV分布模型，该模型是对香港天文台总部不同暴雨历时年最大降雨量进行频率分析的最佳拟合模型，亦为香港天文台所采用。

对于不超过4小时历时的降雨，IDF数据亦可用以下代数公式表达（便于实际应用）：

i = a / (td + b)^c

其中：i = 极端平均强度（毫米/小时），td = 历时（分钟，td≤240），a、b、c = 暴雨常数（见表3a至3d）。

对于历时超过4小时的情况，通常使用降雨深度而非平均强度。超过4小时历时的深度—历时—频率（DDF）关系见表4a至4d。

4.3.4  暴雨历时

设计暴雨历时应参考集水区的集流时间或洪峰水位时间。集流时间定义为水滴从集水区最远点流至出口所需的时间。若计算模型分析需要还原洪水过程线的退水段，则可能需要较长的暴雨历时。

4.3.5  设计暴雨剖面

（a）采用推理法估算径流时，应使用按IDF关系确定强度的均匀分布降雨。

（b）采用其他径流估算方法且暴雨历时等于或短于4小时时，建议采用对称分布降雨（基于RO(1991)公式）。推荐的暴雨剖面见图5a至5d，关系表格见表5a至5d。

（c）暴雨历时超过4小时时，暴雨剖面可从中间4小时以外部分的IDF或DDF关系推导。

4.3.6  面积折减系数

设计暴雨剖面仅与点降雨量相关。集水区的面降雨量可通过将点降雨量乘以面积折减系数（ARF）求得。

集水区面积A（平方公里）≤25时，ARF = 1.00；A > 25时，ARF = 1.547 / (A + 280.11)。

4.3.7  频繁降雨

设计某些排水构件时，有时会采用频率超过每年一次的降雨。此类频繁降雨的IDF数据见表6（据程和郭，1966年）。

第5章  海平面分析

5.1  总则

海平面构成雨水排水系统的下游水力边界条件。

5.2  历史海平面

5.2.1  应用

历史海平面用于实际事件模拟，以对水力模型进行率定和验证。

5.2.2  数据可用性

香港共有15个运营中的验潮站，分别由香港天文台、海事处水文部、机场管理局及渠务署管理（详见表7及图7）。

潮汐数据通常以海图基准面（CD）记录，该基准面低于主要基准面（PD）0.146米：mCD = mPD + 0.146米。

5.2.3  天文潮

潮汐源于月球和太阳对海水的引力。香港潮汐属混合型以半日潮为主，具有明显的日不等现象。香港天文台每年出版潮汐表，提供各运营验潮站的天文潮预报。

5.2.4  风暴潮

天文潮预报基于正常气象条件。当气象条件偏离正常时，实测潮位与预报潮位之间的差值即为风暴潮。热带气旋期间，此差值可能较大。风暴潮由低气压天气系统引起，主要通过气压涌吸和风生增水（风壅）抬高海面。香港天文台利用美国国家海洋和大气管理局（NOAA）开发的SLOSH（海洋、湖泊和陆地风暴潮）模型预报风暴潮高度。

5.3  合成海平面

5.3.1  应用

建议采用合成海平面，以简化雨水排水规划、设计和管理工作。

5.3.2  设计极端海平面

表8列出了北角/鲗鱼涌、大埔滘、尖鼻咀和大澳四个站位的设计极端海平面，采用广义极值（GEV）分布模型，参数通过L矩法估计。与传统上香港采用的仅含两个分布参数的耿贝尔分布相比，灵活的三参数GEV分布更能准确描述极端海平面的概率分布。

5.3.3  设计海平面剖面

为简化计算，海平面可假定为随时间恒定不变。

第6章  防洪标准

6.1  总则

防洪标准通常定义为排水系统能承纳T年洪水的设计标准，T为洪水事件的设计重现期。应选取与排水系统类型、类别及设计使用年限相匹配的防洪标准。大型改善工程须认真考虑因防洪标准不足而引发的后果性损失，从重大伤亡到对日常生活的轻微不便均须纳入考量。洪水位计算须考虑适当的超高和淤积导致的过流能力减少。

6.2  设计重现期

设计重现期的理想选择应基于经济评估，将提供排水工程的费用与获得的效益进行比较。然而，全面的本地洪灾损失数据通常无法达到成本效益分析所需的精度。因此，基于土地用途、公众安全威胁和社会期望等考量所作的一般政策决定更为适宜。表10列出了基于洪水位的建议设计重现期。

| 排水系统类别 | 设计重现期（年） | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 密集农业用地 | 10 | 泛滥平原农业区 |
| 乡村排水（含围垦区内部系统） | 10 | 乡村本地排水 |
| 主要乡村集水区排水渠 | 50 | 乡村主要干渠 |
| 城市排水干渠 | 200 | 城市干渠（等效直径≥1.8米） |
| 城市排水支渠 | 50 | 城市支渠（等效直径<1.8米） |

6.3  设计失效概率

须注意，按T年重现期事件设计的排水系统，并不意味着其容量每T年才被超越一次。若排水系统设计使用年限为L年，则系统容量在设计使用年限内至少被超越一次的概率（P）为：

P = 1 - (1 - 1/T)^L

例如，设计使用年限50年、设计重现期200年的排水系统，在设计使用年限内至少发生一次洪涝的概率为22%；同等使用年限下，按50年重现期设计的系统，该概率则高达64%。

6.4  洪水位定义

对于排水系统的河流—潮汐交汇区，建议采用以下近似实用规则确定T年洪水位：T年洪水位取以下两种情况中较高者：

- 情况I：T年海平面与X年降雨的叠加

- 情况II：X年海平面与T年降雨的叠加

其中：当T = 50、100或200时，X = 10；当T = 2、5或10时，X = 2。

6.5  超高

超高是指河堤顶部（或城市排水系统中检修孔盖面标高）与设计洪水位之间的垂直距离。超高须能覆盖弯道超高、波浪爬高等。通常情况下，200毫米的超高余量足以覆盖弯道超高和波浪爬高，若情况特殊则应另行评估。此外，还应预留300毫米（最小值）作为洪水位计算误差的安全余量。

6.6  雨水排水系统

依据第6.6节，雨水排水系统按集水区性质或排水管网层次分为五类：（a）密集农业用地；（b）乡村排水（含围垦区内部排水系统）；（c）主要乡村集水区排水渠；（d）城市排水干渠；（e）城市排水支渠。

6.6.1  乡村排水及主要乡村集水区排水渠

乡村排水指乡村内的本地雨水排水系统。无论如何，均须评估50年重现期事件的影响，以检查是否有理由将标准从10年提高。

6.6.2  城市排水支渠及城市排水干渠

城市排水干渠收集来自支渠和/或河道进水口的雨水，并将流量导入河流或大海的排水口。管径或等效直径等于或大于1.8米的管道通常视为干渠。城市排水支渠等效直径通常小于1.8米。

6.7  与水库/集水渠的衔接

当排水盆地的部分区域属于水务署集水区时，雨水排水应按下列两者中较大者设计：（a）假设无水务署集水渠时的最大径流量；（b）不计水务署集水区范围的径流量，但须加入水务署提供的集水渠及水库溢洪道的估计溢流量。

6.8  气候变化对降雨及海平面的设计考量

气候变化导致香港降雨量预计增加，海平面预计上升。降雨量增加将使雨水排水系统超负荷运行，海平面上升则会加剧低洼及沿海地区的洪涝风险。香港天文台利用IPCC第五次评估报告中全球气候模型的模拟结果，对香港21世纪末的降雨增加量及海平面上升量进行了预测。

一般而言，新的排水设施或可能产生排水影响的发展项目，应考虑21世纪中叶前的气候变化影响。若边际效益超过边际成本，则应采用至21世纪末的较长预测年期。

在排水设计中考虑气候变化影响时，应将表28所示的降雨增加百分比及海平面上升量，分别加至本手册各相应图表中的设计降雨强度/合成暴雨剖面和设计极端海平面。

第7章  径流估算

7.1  总则

单次暴雨事件的径流估算方法可基于统计法或确定性方法。常用确定性方法包括推理法、时间—面积法、单位线法和水库调洪法。任何可靠径流估算的两个基本前提条件是：优质且具有一定年限的降雨/蒸散发数据，以及充足的站点对降雨—径流模型参数进行率定/验证。

7.2  数据可用性

香港雨量站网络见第4.2.2节。设计暴雨见第4.3节。水务署维护溪流水文站网络（位置见图8），渠务署亦在图8标示了河流水位站位置。

7.3  率定/验证的必要性

7.3.1  径流估算方法的选择

不存在单一首选的径流估算方法。对于任何给定应用选取的模型，应尽量采用降雨—径流数据进行率定和验证。

7.3.2  流量量测方法

常用流量量测方法：（a）流速—面积法；（b）坡降—面积法；（c）量水堰和量水槽；（d）稀释法；（e）超声波法；（f）电磁法；（g）浮标量测法。

7.4  统计方法

若溪流记录年限足够长，统计方法可提供良好的径流估算结果，但仅能给出径流峰值而非完整水文过程线。此外，城市化和排水改善可能导致径流发生变化，此类变化用确定性方法估算更为准确。

7.5  确定性方法

7.5.1  概述

确定性方法基于降雨—径流过程的因果关系，适用于以下情况：流量记录有限需从降雨数据生成径流数据；土地利用变化或排水改善打乱了流量数据的均一性；或需要径流水文过程线时（注：推理法通常用于估算径流峰值，不能提供径流水文过程线）。

7.5.2  推理法

推理法可追溯至19世纪中叶。尽管存在合理的批评意见，由于其简便性，仍是传统的雨水排水设计方法。确定系统布置和初步尺寸后，可通过动态路由水文过程线对设计进行精化。

（a）基本公式：

Qp = 0.278 × C × i × A

其中：Qp = 洪峰径流量（立方米/秒），C = 径流系数（无量纲），i = 降雨强度（毫米/小时），A = 集水区面积（平方公里）。

（b）径流系数C：C是推理法中精度最低的变量，取值取决于地表的不透水性、坡度和截留特性，以及土壤特性、植被覆盖、降雨历时与强度、前期土壤水分条件等。香港发展城市地区通常取C = 1.0。

| 地面特征 | 径流系数C |
| --- | --- |
| 沥青路面 | 0.70 - 0.95 |
| 混凝土路面 | 0.80 - 0.95 |
| 砖砌路面 | 0.70 - 0.85 |
| 草地（重土*）——平坦 | 0.13 - 0.25 |
| 草地（重土*）——陡坡 | 0.25 - 0.35 |
| 草地（砂质土）——平坦 | 0.05 - 0.15 |
| 草地（砂质土）——陡坡 | 0.15 - 0.20 |

*重土指主要由淤泥和黏土组成的细粒土壤；对于陡坡天然坡面或表层浅薄土壤下为不透水岩层的区域，C值可取0.4至0.9。

（c）集流时间tc：tc是水滴从集水区最远点流至排水口所需的时间。香港常用布兰兹贝—威廉公式估算天然集水区的集流时间：

to = 0.14465L / (H^0.2 × A^0.1)

其中：to = 集流时间（分钟），A = 集水区面积（平方米），H = 平均坡降（米/百米），L = 沿天然流向的水平距离（米）。

7.5.3  时间—面积法

该方法是推理法的改进版，将暴雨剖面与增量时间—面积图结合使用，可生成径流水文过程线。该方法是英国Watkins（1962）编制的水文过程线法的基础，自1963年《道路说明书第35号》第一版出版以来被用于英国城市排水设计。

7.5.4  单位线法

单位线法基于净雨量与直接径流之间的关系，将集水区视为黑箱。系统被视为线性且时间不变。单位线法应用需结合产流模型（如初始损失+恒定率、初始损失+连续损失或恒定比例损失）以及单位线（可从降雨—径流监测推导，或对无资料集水区采用合成单位线）。

7.5.5  水库调洪法

净雨—直接径流调洪可视为水库调洪过程，集水区的洪水调蓄容量（S）假定为出流量的函数。该方法的示例包括澳大利亚RORB模型（适用于农村集水区）和沃灵福德程序（适用于城市集水区）。与单位线法类似，水库调洪法须结合适当的产流模型使用。

第8章  水力分析

8.1  总则

排水规划或设计中的水力分析，利用各子集水区的径流成果及排水系统特性，确定系统各处的洪水位。在系统潮汐段，洪水位还受下游边界条件（由海平面分析确定的排水口海平面）影响。

8.2  水流分类

8.2.1  层流与紊流

层流以流体分层流动为特征；紊流则存在流体质点的剧烈随机运动，且各层间相互混合。几乎所有实际地表水问题均涉及紊流。雷诺数（Re = VR/ν）用于区分层流和紊流，过渡区为Re = 500至2000。

8.2.2  有压流与明渠流

有压流（管道流）中，整个管道输送流量，不存在自由液面；明渠流中存在自由液面，水力截面随流量变化，在雨水排水系统中占主导地位。

8.2.3  缓流与急流

弗劳德数Fr用于区分缓流（Fr < 1）、临界流（Fr = 1）和急流（Fr > 1）。缓流中波动扰动可向上下游传播；急流中波动扰动只能向下游传播。

8.2.4  稳定流与非稳定流

稳定流中，流动条件（流量和水位）仅随位置变化；非稳定流中，流动条件随位置和时间变化。

8.2.5  均匀流与非均匀流

若稳定流中流动条件亦不随位置变化，则为均匀流；否则为非均匀流。

8.2.6  缓变流与急变流

非均匀流中，若流动条件随位置缓慢变化且床面摩擦为能量损失的主要来源，则为缓变流；否则为急变流。

8.3  均匀流

8.3.1  阻力方程

曼宁公式和柯尔布鲁克—怀特公式是本地应用中最为常用的阻力方程。曼宁公式在明渠流计算中使用较为方便。设计用曼宁粗糙系数n值见表13，表面粗糙度ks值见表14。

8.3.2  复合糙率

若水流截面分为N个子区域，已知各子区域的湿周Pi、面积Ai及曼宁粗糙系数ni，则等效糙率为：n = A^(5/3) / (P^(2/3) × Σ(Ai^(5/3) / (ni × Pi^(2/3))))。

8.3.3  非满流圆形断面

曼宁公式和柯尔布鲁克—怀特公式的非满流圆形断面计算图表可参见Chow（1959）及HRL（1990）。

8.4  缓变非均匀流

非均匀流自由液面曲线的确定是稳态水力分析的基础（如排水系统潮汐段的回水曲线分析）。按基本方程：dy/dx = (S - Sf) / (1 - Fr²)，可分为超临界流（从已知上游断面向下游计算）和缓流（从已知下游断面向上游计算）两种情况，分别采用数值积分或有限差分法（标准步长法或直接步长法）求解。

8.5  急变非均匀流

8.5.1  总则

排水设计中常见的急变非均匀流发生场景包括：堰或溢洪道、闸门、水道突然扩宽或收缩、水跃、弯道、阶梯渠道、渠道交汇口以及桥墩、涵洞等引起的收缩。超临界流转变为缓流时须设置消能设施；对于急变流的重要应用，建议进行物理模型试验以验证或细化设计。

8.5.2  急变超临界流

急变超临界流可能导致水面波动、溢溅、水流腾空等现象，须采取措施加以控制，如通过水跃、阶梯渠道或消力池消能；在弯道和汇流口采取顺流措施；以及增加沟壁高度以防止溢溅。

8.5.3  阶梯式渠道

阶梯式渠道适用于沿坡输送水流，有效消能并降低流速。流态分为跌落流（低流量或坡度较缓时）、掠流（高流量或坡度较陡时）和过渡流三种。阶梯式渠道设计应依照GEO技术指引27号文（TGN 27）进行。

8.5.4  消力池

最常见的消力池类型利用水跃消能，将流态从超临界流转变为缓流。可通过在渠底设置挡板和门槛、扩宽渠道或设置缝槽式消能设施等方式促进水跃的形成。可参阅美国垦务局（1960）发布的I型、II型和III型消力池。

8.6  洪水演算

8.6.1  概述

洪水演算是根据上游已知入流水文过程线确定排水系统某点水流水文过程线的程序，分为水文演算和水力演算两种方法。

8.6.2  水文演算

水文演算基于连续性方程和调蓄函数求解出流水文过程线，主要包括水库调洪（S = f(Q)）和马斯京根法（S = K[XI + (1-X)Q]）两种方法。

8.6.3  水力演算

水力演算基于圣维南方程求解，包括运动波、扩散波和动力波演算三种方式。动力波演算采用全圣维南方程，通常用有限差分法求解（常用普雷斯曼四点隐式格式和阿博特—伊奥内斯库六点隐式格式），可处理出岸水流、回路及下游潮汐影响等复杂情况。

8.7  管道流局部水头损失

管道流中的阻力来源包括进水口、出水口、弯头、弯管、接头、阀门、检修孔及其他配件和障碍物，均可表述为水头损失hL = KV²/(2g)，K值见表15。

8.8  计算水力模型

计算水力模型已成为水力分析的标准工具。可参阅Cunge等（1980）、Adri Verwey（2005）及渠务署土地排水部相关指令。

第9章  侵蚀与淤积

9.1  总则

排水盆地内天然和人工沉积物的侵蚀、沿排水系统的输移及在下游沉积，是水文循环中的自然过程，即泥沙输移。本章涵盖其在排水领域的常见应用，包括河床和河岸防护、渠道和管道流速设计、桥墩冲刷及排水系统下游淤积量化等。

9.2  护甲石材的河床和河岸防护

非黏性石材在河流侵蚀防护中的尺寸可根据Zanen（1981）公式确定：Dm = α × V² / (2g × Δ) × (1/K' × 1/K'')，其中各参数含义见相关公式说明。α值因研究人员而异（Lane/Shields为0.3至0.5，USBR为0.2至1.4），Δ值（石材与水的相对密度差）对花岗岩约为1.5至2.1。

9.3  渠道及管道的流速设计

雨水渠道和管道中不可避免地发生泥沙沉积，设计须作出适当处理。对于坡度大于1:25的情况，建议允许流截面面积减少5%；其他情况允许减少10%。

9.4  桥墩冲刷

桥墩冲刷是三种现象的综合结果：（a）桥墩引起的局部流场扰动所致的局部冲刷；（b）桥址处河道收缩导致流速增加引起的河床长期侵蚀降低；（c）洪水期间桥址处河床的短期降低。

9.5  淤积量化

目前尚无足够数据对排水系统淤积速率进行全面估算，但可从排水盆地的可能沉积量作粗略估算：（a）天然侵蚀：DSD（1990）提供了各类土地的年天然侵蚀量化评估；（b）人为沉积：来自农业源的估算值可从环境保护署获取，建筑工地产生的沉积量变化较大。

第10章  埋设重力管道的设计

10.1  总则

本章提供明挖法铺设埋设重力管道的材料、埋设深度及结构设计指引。近年来，非开挖施工技术（包括管道顶推法、微型隧道法、定向钻进法、螺旋钻进法及在线更换技术）已被用于拥挤城市地区的管道铺设。

10.2  材料

混凝土管在全港雨水管道建设中得到广泛应用，本地市场通常可供应直径最大至2500毫米的管材。当雨水受到严重污染时，可考虑使用陶瓷管（具有更好的防腐蚀性能）。其他管道材料亦可选用，但须充分考虑其在特定情况下的优劣，并从运营和维护角度评估可接受性。

10.3  管道标高

随着雨水管道尺寸向下游增大，宜在检修孔处保持管顶标高不变，以防止下游管道满流时因回水效应造成上游管道产生有压流。当支管接入干管时，支管管顶不应低于干管管顶。

10.4  管道埋深

一般情况下，管道最大埋深不应超过6米，否则维护和重建将极为困难。在车行道下，管道顶至路面最小覆盖为900毫米；在人行道下，最小覆盖为450毫米。

10.5  结构设计

10.5.1  概述

管道分为刚性管（混凝土管、陶瓷管，依靠管壁环向抗弯能力承载）、柔性管（钢管、球墨铸铁管、uPVC、MDPE、HDPE，依靠周围土体水平推力抵抗竖向荷载）和半刚性管三类。

埋设重力管道承受的荷载类型：（a）填土荷载、路面静活载和车辆动荷载以及管内水荷载；（b）季节性地下水变化、地基沉降、温度变化和差异沉降引起的相对位移荷载。

10.5.2  刚性管的设计程序

（a）确定总设计荷载（填土荷载、叠加荷载、水荷载）；（b）选择垫层类型，计算管道所需最小极限强度；（c）选择适当等级或强度的管材。

10.5.3  填土荷载

填土荷载分两种情况：（a）窄沟条件——回填土相对于原状土发生沉降，回填土重量由管道和沟壁剪切摩擦力共同承担，Wc = Cd × w × Bd²；（b）路堤条件——管道上方填土沉降量小于两侧，剪切摩擦力向下作用，Wc = Cc × w × Bc²。当沟宽Bd与管道外径Bc固定时，存在一个过渡深度Td，低于此深度时填土荷载取决于沟宽。

10.5.4  叠加荷载

来自叠加交通荷载的等效外荷载可由布森内斯克公式计算，主干道采用八轮荷载（各90千牛，冲击系数1.3），轻型道路采用双轮荷载（各70千牛，间距0.9米，冲击系数1.5）。

10.5.5  水荷载

满流管道中水重产生等效外荷载，对直径小于600毫米的小管道影响不大。600毫米至1800毫米直径管道的等效水荷载见相关表格（例如：DN600为2.1千牛/米，DN1800为18.8千牛/米）。

10.5.6  垫层系数

预制混凝土管强度由标准压碎试验给出。管道在填土中的实际荷载分布与标准压碎试验不同，此差异通过垫层系数表征：粒料垫层1.9；120°素混凝土垫层2.6；120°钢筋混凝土垫层（最小横向钢筋面积0.4%）3.4；混凝土包覆4.5。

10.5.7  设计强度

设计公式：We = Wt × Fm / Fs，其中Fs（安全系数）= 1.25。

10.6  坡顶管道

靠近坡顶的管道若发生渗漏，可能影响边坡稳定性。须避免将管道布置在坡顶附近；若必须在坡顶范围内铺设管道，应设置适当的渗漏收集系统以防止渗漏水对边坡造成不利影响。

第11章  检修孔

11.1  总则

本章提供检修孔设计指引。

11.2  位置

检修孔应设置于：雨水管道交汇点；不同管径雨水管道的连接处；雨水管道改变方向/坡度处；以及沿长直管段（管径<675毫米时最大间距80米；675毫米至1050毫米时100米；>1050毫米时120米）。此外，检修孔位置应尽量减少正常维护作业时对交通的影响。

11.3  出入口开口

出入口通常分为两种：供人员进入的开口（不小于675毫米×675毫米）和用于清淤的开口（不小于750毫米×900毫米，沿管道中心线设置）。

11.4  出入竖井

出入竖井应足够宽敞，使人能舒适进出，最小尺寸为750毫米×900毫米，扒梯或直梯应设于尺寸较小的一侧。

11.5  工作室

深度小于或等于1.2米的检修孔通常可从地面进行作业，无需设置工作室。深度超过1.2米的检修孔须设置工作室，使人员可在其中工作。

11.6  中间平台

当检修孔内底距盖面标高超过4.25米时，须在中间设置平台，净高不小于2米且不超过4米，平台尺寸不小于800毫米×1350毫米，并设置护栏和安全链。

11.7  渠底和基台

检修孔渠底和基台须整洁成形，管道承口须切除且不得突入检修孔。渠底应按管道曲率弧形成形，基台平面以约1:12的坡度向管道倾斜。

11.8  盖板

检修孔盖板须具有足够强度以承受最重车辆荷载，并具耐久性（尤其是在腐蚀性环境中）。为减少摇动，通常采用三点支撑的三角形分体盖板，两片须用螺栓固定。

11.9  踏步和直梯

踏步须在检修孔中牢固固定，等间距交错排列，间距300毫米。深于4.25米的检修孔或频繁进入的检修孔须使用直梯。踏步和直梯须采用或保护以防腐蚀材料（如镀锌铁、玻璃纤维增强塑料、塑料涂层钢或不锈钢）。

11.10  跌水检修孔

跌水检修孔用于连接高程相差较大（>600毫米）的雨水管道，可采用：（a）竖向落管式（建于检修孔墙内/外）；（b）阶梯式或坡道式。管径超过450毫米时优先采用阶梯式；管径小于450毫米时可采用落管式（底部须用混凝土包覆并弯折，顶部安装带拍门的T形管以防溅水）。

第12章  箱涵设计

12.1  总则

当预制管道无法获得足够大的尺寸，或箱涵形式更适合现有构筑物或公用设施之间的可用空间时，须使用箱涵。为便于机械在箱涵内操作，箱涵每格内部尺寸不应小于2.5米×2.5米（如设角撑则须进一步增大）。

12.2  下游端设计倒底标高

箱涵下游端的设计倒底标高应尽量保持较高位置，以便将来延伸涵洞，并维持出口自由出流，避免回水效应。

12.3  设计荷载

若箱涵承受永久性车辆或行人活载，须遵循路政署《公路及铁路构筑物设计手册》（第四版）的规定。荷载组合及分项系数应按BSI（2002）或其最新版本采用。

12.4  耐久性

12.4.1  暴露条件

下游段箱涵持续受海水侵蚀，建议采用BSI（2004）表4.1中的XS3暴露等级；上游段不受海水侵蚀的箱涵可采用XC4等级。

12.4.2  混凝土强度

考虑到箱涵须满足储水要求，建议最低混凝土强度等级（fck,cube）为40兆帕。fck = 0.8 × fck,cube。

12.4.3  最大允许裂缝宽度

箱涵密封等级须达到BSI（2006）中的密封等级1。设计裂缝宽度wk1随水静压力hD与结构壁厚h之比变化：hD/h < 5时，wk1 = 0.20毫米；hD/h > 35时，wk1 = 0.05毫米；中间值可线性插值。

12.4.4  混凝土保护层

| 暴露等级 | 混凝土等级fck,cube = 40 | 混凝土等级fck,cube ≥ 45 |
| --- | --- | --- |
| XC4 | 35毫米 | 35毫米 |
| XS3 | 不适用 | 60毫米 |

12.5  伸缩缝

须在适当间距设置伸缩缝以控制箱涵裂缝。若伸缩缝间距不超过15米，无需考虑季节性温差引起的开裂。

12.6  地基

涵洞下方通常铺设碎石层，在残积土或适合填料的地基条件下，300至500毫米厚的碎石层通常已足够。对于不利地基条件，须考虑移除不适合土壤并以碎石填替。一般情况下，涵洞无需桩基支撑，但在新近填海区或预期有较大差异沉降的区域除外。

12.7  运营和维护要求

12.7.1  进入通道

在条件允许的情况下，应设置供机械进入箱涵的车辆通道，最小宽度3.5米，最大坡度1:12。

12.7.2  清淤开口

应每160米（大型或多格箱涵）或每120米（单格截面积小于5平方米的箱涵）设置清淤开口（交替设置900毫米×750毫米型及2米×3米或3米×4米型多块盖板型）。

12.7.3  出入竖井

每格箱涵须按上述相同间距设置900毫米×750毫米出入竖井。竖井可兼作检查孔和通风用途，须在一侧设置直梯。

12.7.4  内部开口

多格涵洞须在隔墙上每160米设置一个最小尺寸2米×2米的内部开口，供各格间相互通达。

12.7.5  超高

在正常维护条件下，箱涵内最小超高应为500毫米，以确保维护人员安全。

12.7.6  安全设施

应在箱涵入口处设置格栅，防止人员被洪水冲入涵洞，格栅应设于涵洞入口上游至少2米处。

12.7.7  潮汐箱涵的附加设施

为便于维护作业，应考虑在箱涵结构及海堤处预设拦污闸/闸门和卷扬设备的安装位置，每个海堤出水口处须设置维护通道。

第13章  明渠、工程渠道及河道整治工程设计

13.1  总则

在土地用途许可的条件下，明渠应为优先选择，因为地下管道和涵洞（尤其是受潮汐影响的箱涵）的建设和维护费用更高。梯形明渠在排洪方面通常最为经济。在采用矩形截面之前，须进行土地可用性、征地和渠道外观分析。

强烈建议在明渠、渠道和河道项目的早期规划阶段纳入蓝绿色理念，详见渠务署实务说明1/2015。

13.2  渠道衬砌

13.2.1  总则

若流速超过1至2米/秒，一般应沿整个渠道设置坡面和底部衬砌。下游流速较低的河段通常无需底部衬砌。

13.2.2  渠道衬砌类型

（a）刚性衬砌：通常由混凝土、喷射混凝土、预制混凝土板、石砌或植草格网混凝土铺面制成，仅适用于沉降量较小的地点，须设置排水孔。

（b）柔性衬砌：可由抛石、草皮、铅丝石笼或乱石构成，适用于堤坝沉降量较大的地点。

13.3  渠道形状

为节约成本，渠道截面周长应最小化。梯形截面是圆形截面的实用近似，更易于建造，坡比通常为1:1.5至1:3（取决于地表条件和维护方法）。

13.4  本地径流收集

在排水渠堤岸/防洪墙后面的低洼地区，须通过U形渠道系统收集地面径流，并经过穿越堤岸/防洪墙的管道或箱涵排入渠道，通常安装拍门以防止高水位时倒流。须对拍门对上游水流的水力影响进行校核，评估潜在洪涝风险。

13.5  运营和维护要求

主要要求包括：沿排水渠每约600米设置硬化进入坡道（宽3.5米，坡度1:12至1:15）；在非潮汐渠道渠底设置旱季流量渠（梯形或矩形截面，自净流速约0.75至1米/秒）；沿渠道两侧设置维护道路；设置安全护栏和台阶；以及在上游河段设置沉沙井。

13.6  桥梁及公用设施穿越

穿越明渠的所有桥梁底部须设计为在设计暴雨条件下不被水淹，并需为维护设备提供足够净空。公用设施穿越渠道时，若会减少设计过流能力并妨碍清淤设备通行，应将其纳入桥梁或公用设施桥穿越，不得低于桥底面，或在渠道下方穿越（最小覆盖1米）。

13.7  岩土考量

堤坝设计须在短期和长期条件下检验：地基承载力充足性、堤坝及地基整体稳定性、堤坝背水侧和迎水侧坡面内部稳定性。须由岩土工程处审核认可。软基上建造堤坝须考虑超孔隙水压力，并对短期不排水和长期排水条件分别进行检验，同时须检验沉降量和固结速率。

13.8  其他考量

13.8.1  灌溉用水的重置

若现有溪流被排水渠截断，须咨询渔农自然护理署确认是否需要维持溪流流量以供灌溉，可考虑利用充气坝和泵站实现此目的。

13.8.2  充气坝作为潮汐控制构筑物

对于需要防止下游潮水倒流污染的潮汐渠道，可在渠道下游端附近安装充气坝与低流量泵站组合装置。充气坝将根据预设条件自动充气/放气。在正常天气条件下，坝体充气阻止潮水进入，滞留的旱季流量由泵站抽排至下游；严重暴雨期间，坝体放气，泵站暂停运行。充气坝须配备报警系统，以便在发生意外放气时立即通知相关人员采取措施。

13.9  现有明渠加盖

明渠加盖因其不利的水力影响、排查水污染困难、公用设施穿越问题及维护困难而不被鼓励。明渠具有有效泄洪通道的优势，可截收两侧地面径流，并有助于缓解热岛效应。若必须提出加盖方案，须提交排水影响评估（DIA）供渠务署审批。

第14章  围垦区及洪水泵站方案

14.1  总则

围垦区及洪水泵站方案自1980年代初开始在香港投入使用，主要用于保护新界西北及新界东北低洼集水区的乡村。围垦区是指通过防洪堤或类似构筑物围封的低洼土地，其内部水位独立于外部。

围垦区及洪水泵站方案通常由以下部分组成：（a）防洪构筑物（防洪堤或防洪墙）；（b）内部排水渠、流量控制装置及相关水工构筑物；（c）洪水调蓄设施（洪水调蓄池）；（d）洪水泵站设施。

在正常降雨条件下，围垦区内的地面径流经内部村庄排水渠重力流至洪水调蓄池，待水位上升至预定水平时，水泵自动启动，将调蓄的雨水抽排至围垦区外的附近河道。

14.2  规划和设计考量

14.2.1  土地需求

围垦区及洪水泵站方案需要大量土地容纳防洪堤、洪水调蓄设施和洪水泵站。为减少征地面积，可采用深层洪水调蓄水箱替代浅层调蓄池，或将泵室建于地下。

14.2.2  地面水管理

规划洪水调蓄和泵站设施时，须仔细研究集水区水文，地面径流量、地下水位和旱季流量均会影响所需调蓄容量、蓄留时间及水泵启停频率。

14.2.3  水泵类型的选择

洪水泵站最常用的水泵是阿基米德螺旋泵，亦有使用离心泵的情况。螺旋泵已证明稳健耐用、效率高，最适用于大流量低扬程的情况，但泵站通常体积较大、噪音较高且视觉上较突兀。离心泵易因堵塞而受损，适用于高扬程泵水，但须谨慎处理液压浪涌、汽蚀和泵坑涡流等水力问题，必要时可能需进行物理模型试验。对于流量变化较大的泵站，可考虑采用变频电机以节省电耗。

14.2.4  环境考量

须将环境考量充分纳入围垦区及洪水泵站方案各组成部分的设计中。泵站电机和备用发电机是洪水泵站方案的主要噪声源，须安装隔声衬料和其他降噪设施。鉴于日益增长的生态关注，应采用更环保的设计，如湿塘、未衬砌池塘和渠底、植草坡等。

14.3  防洪堤/防洪墙

防洪堤用于阻止外部洪水进入围垦区。堤坝设计须遵循GCO（1984）的指引和第13.7节的要求。堤坝顶部须设置最小宽度3.5米的车辆通道，堤坝顶部边缘存在坠落风险时须安装护栏。

14.4  内部村庄排水系统

内部排水系统的设计标准应与表10中的乡村排水设计标准相当。须安装闸门和拍门等流量控制装置以在泵站和调蓄池正常维护及紧急维修期间实现流量转换。

14.5  洪水调蓄池

14.5.1  洪水调蓄池类型

洪水调蓄池分为湿式和干式两种：湿式调蓄池常年保持水状态（通常基于生态原因或居民的风水考量采用），须确保池内水不会滞留变质；干式调蓄池通常保持干燥状态，从维护角度更为可取，但须设置警告标志提醒公众注意骤发洪水危险。

14.5.2  洪水调蓄池容量计算

调蓄池的计算基于连续性方程：dS/dt = Qin - Qout，其中S为调蓄容量，Qin为入流量，Qout为泵送流量。泵站容量和调蓄容量须达到成本最优的平衡：较大调蓄池允许较小泵站容量（节省运营维护费用，但增加土地征用成本）；较小调蓄池则需要较大水泵。

14.6  洪水泵站

14.6.1  一般要求

洪水泵站应设计为无人值守自动运行，由泵坑水位传感器控制。良好的外观是泵站的功能要求之一，须与周围环境协调；建筑署应就泵站的美观设计提供意见。

14.6.2  设计容量

所有值班泵的总容量须足以处理10年重现期暴雨径流，须配置备用泵（总容量至少为值班泵总容量的30%），并可在特别严重暴雨时启动。泵站最大总泵送容量须能处理50年重现期暴雨，并须检验50年和200年重现期暴雨下围垦区内的洪水深度。

14.6.3  运营和维护要求

须提供维护车辆通道及停车区。须安装拦污栅（具备视频监控）和起重设备以便拆卸水泵和重型设备。须配置应急发电机（燃油储量足够在全部值班泵和备用泵运行时持续36小时）。

14.6.4  结构设计要求

泵站上部结构（电机室和控制室）按BSI（2002）和BSI（2004）设计；下部结构（排水室和泵坑）须按BSI（2006）中的液体储容构筑物设计。须验算结构在最不利地下水情况下的抗浮稳定性。

14.7  拦污格栅

泵坑入口和洪水调蓄池出口处须设置拦污格栅，防止大型漂浮物损坏或堵塞水泵，须配置人工清除格栅装置，并在格栅上方洪水位以上设置操作平台。

14.8  监控和控制系统

应设置包含遥测系统（监控泵站及进水室等水力构筑物的运行状态）和视频监控系统（对关键机电和土建组件进行目视监控）的监控和控制系统。应实施主控制系统（MCS），以最小化泵站值守人员需求，由控制中心对各泵站进行远程监控。

第15章  雨水排水系统的运营与维护

15.1  总则

雨水排水系统的正确维护和运营对于实现其设计目标至关重要。维护目标包括：提供质量合格的服务；通过清除过量淤泥和油脂恢复过流能力；监测并维护系统结构完整性；防止过量渗入和流入；消除淤积造成的环境滋扰；以及在必要时提供改善和升级工程的反馈。

15.2  竣工工程移交

15.2.1  移交程序

为确保工程竣工后可顺利移交维护当局，须全面遵守本手册规定的设计和维护要求。设计部门与维护当局须在项目各阶段保持密切沟通。在规划和设计阶段应编制设计备忘录，以便由维护当局认可设计参数和移交要求。

15.2.2  干燥状态下的移交

所有移交的管道、渠道和涵洞等应尽量在干燥状态下进行检查。若须在竣工前启用，须在启用前进行额外检查。如可行，可采用闭路电视调查作为联合检查的替代方案，但须事先取得维护部门同意。

15.2.3  须提交的文件

完成移交检查后3个月内须提交：（a）竣工图（纸质及电子格式）；（b）水力及结构设计计算；（c）建造记录（包括主要验收测试和材料质量记录）；（d）运营和维护手册及系统手册；（e）边坡堤坝维护手册。

15.3  检查及一般维护

15.3.1  检查计划

应定期检查所有现有排水设施，特别注意任何水力和结构退化迹象。检查频率应主要根据设施性质和重要性、故障后果、附近排水投诉频率及可用资源确定。表25列出了典型排水渠的推荐检查频率。

15.3.2  闭路电视调查

闭路电视（CCTV）调查可用于详细检查排水渠的结构状况，须在低流量条件下进行。

15.3.3  特殊排水渠检查

（a）红色/粉红色路线及快速公路：因这些路段的重要性，须定期对其内排水系统进行检查，以便在非繁忙时段进行有计划的预防性维护。（b）坡后排水渠：排水设施渗漏不仅造成滋扰，还可能对边坡和挡土墙的稳定性构成严重风险，须遵照《影响斜坡的输水设施的监察与维护实务守则》进行定期检查和维护。

15.3.4  清淤计划

需定期清淤管道和涵洞以维持其过流能力，频率因管道尺寸、坡度和水流条件而异，须通过检查结果加以核实。

15.3.5  清淤方法

常用方法包括：人工疏通（最简单，适用于局部堵塞）；高压水射流清洗（适用于油脂堵塞，适用管径≤900毫米）；绞车清淤（最常用的彻底清洗方法，适用于各种管径）；大型受潮汐影响箱涵须在干燥条件下清淤（用止水板和泵抽水）；大型明渠和河道则可使用浮置平台配挖掘机或起重机及抓斗、气举/抽吸或疏浚方式清淤。

15.4  雨水管道修复

15.4.1  管道更换

发现管道损坏时，须尽快进行维修，常见方法为明挖更换。明挖更换须注意：维持现有流量、道路交通条件、地下公用设施位置及扰民问题。

15.4.2  管道修复的非开挖方法

主要包括：（a）接缝灌浆——注入化学浆液填充渗漏接缝；（b）机械密封——安装带弹性材料的金属封套；（c）内衬法（环氧树脂浸渍内衬、预变形聚乙烯内衬、更小管道内衬）；（d）在线更换（管道碎裂法）。

15.5  围垦区及洪水泵站方案

围垦区及洪水泵站方案设计为无人值守自动运行，通过遥测系统和视频监控系统进行监测，并将故障警报信号传至最近的渠务署有人值守设施。须按规定计划进行定期检查、测试和试运行。区域巡逻队须在暴雨和热带气旋等情况下持续监测。

15.6  接驳现有排水系统

在接驳现有排水系统前，须检查现有系统是否有足够余量承纳额外流量。每个排水接驳处（来自私人发展项目、政府建筑、公园或屋邨等）须按渠务署标准图纸在分配土地范围内尽量靠近地界设置终端检修孔。对于短距离专用道路排水渠或直接连接至位于潮汐区的大直径管道/箱涵且存在污染问题的沿路水沟，须设置存水弯以缓解潜在异味问题。

15.7  排水档案

现有排水档案须持续更新以纳入所有新建雨水排水渠和设施。所有移交渠务署维护的新工程，须提交含地理和地形数据的竣工图（纸质及电子格式），并注明所有检修孔位置及各连接管的盖面标高、倒底标高、管径和方向。

15.8  安全程序

15.8.1  密闭空间工作的安全要求

在密闭空间（如地下排水渠、箱涵、水箱等）工作存在潜在危险，须遵守《工厂及工业经营（密闭空间）规例》。主要规定包括：指定合资格人员进行风险评估；只允许持牌工人进入密闭空间；实施工作许可证制度；进入前进行大气测试；提供充足通风；隔离密闭空间；外部留守人员监测天气状况并与内部工人保持通讯；提供相关指示、培训和建议。

此外，须采取以下强化安全措施：（i）持续气体监测——进入密闭空间的人员须携带气体探测器；（ii）人身警报器——进入密闭空间的所有人员须佩戴死人开关型人身警报器。

15.8.2  恶劣天气条件下及洪涝期间的作业

人员须时刻留意香港天文台发出的警告信息，包括：雷暴警告、暴雨警告信号、热带气旋警告信号、山泥倾泻警告、强烈季候风信号、新界北部水浸特别报告、酷热天气警告、寒冷天气警告、霜冻警告、火灾危险警告及降雨提示。

第16章  非开挖施工

16.1  概述

非开挖（无挖掘）施工方法已在渠务署多个项目中应用，适用于直径小于3米管道的铺设（或涵洞建造），无需开挖地面，在地面开挖困难（如严重影响交通或商业活动、地下障碍物、工期较长、环境和技术问题等）的情况下可能更具成本效益。

非开挖施工方法根据正常施工作业是否允许人员进入分为两大类：非人员进入型和人员进入型，安全要求以前者更为严格。

16.2  非人员进入型

此类方法适用于管道埋深较大、相邻出入竖井间距较长及地质条件敏感等情况，正常施工作业严禁人员进入，除非为救援被困隧道掘进机（TBM）或其他紧急情况。

16.2.1  泥浆气压平衡法

此方法采用在切削面后方设有挡板的TBM，在压力舱中引入膨润土泥浆以均衡地压。泥浆在隧道面形成临时滤饼，开挖的土料通过泥浆循环系统排出。

16.2.2  土压平衡（EPB）法

EPB法采用切土室与切削头配合，用水/泡沫/土壤调节剂与土壤混合，通过螺旋排土系统维持切削面地压平衡。通过精确控制TBM推进力和排土速率，在切削面维持足够压力，防止土料不受控制地涌入切土室。

16.3  人员进入型

此类方法允许人员进入，设计人员须在签订合同前确认有足够的地下工作空间，并对整个施工线路的现有构筑物和公用设施记录进行深入研究，以及进行必要的地质勘察。地下人员通道须达到最小直径1.2米，并须在竖井处提供足够空间以应对紧急情况。

16.3.1  导坑法

导坑法是用结构框架作为人工开挖支护的简单手工挖掘隧道方式，最小开挖尺寸通常为1.5米×1.5米，适用于穿越道路交叉口、地下公用设施及汽车停车场入口处的短距离管道施工。

16.3.2  人工挖掘隧道法

人工挖掘隧道（开放模式）是通过在手掘盾构内人工开挖形成隧道的管道安装技术，开挖材料通过小车系统和设于进入竖井的起重机械运至地面，适用于需穿越机械障碍物（如可人工移除的墙体和人工硬质材料）的情况。

16.4  主要考量

16.4.1  规划和设计阶段

（a）现有地下状况：规划使用非开挖施工的管道时，须设计层位和路线以避免改移现有公用设施，并通过试坑或其他方式核实所有地下公用设施的深度和位置。

（b）路线和层位：管道顶推法最适用于直线推进（采用最新技术可实现轻微弧线推进）；非开挖施工通常适用于深埋管道以避开地下公用设施，不适合极浅管道。

（c）顶推/发射和接收竖井位置：竖井位置须避开交通和主要公用设施或尽量减少改移工程。发射竖井需要大量工作空间，须在施工图设计阶段考虑工作面空间限制。

（d）场地调查和设计：须进行全面的场地调查，为TBM的设计和采购提供依据，须考虑隧道面稳定性、面支撑压力、降水效应、地面损失及地面变形估算等。

16.4.2  施工阶段

（a）路线和层位控制：香港顶管施工（使用TBM）通常遵循《隧道施工规范》（BTS和ICE，2010）作为控制隧道路线的准则，平面容差50毫米，高程容差35毫米。（b）安全考量：包括压缩空气作业安全（须尽量避免人员在压缩空气环境下工作）及密闭空间作业（须严格遵守密闭空间作业规程）。（c）地面变形监测：须在施工线路沿线及两侧设置沉降监测标，密切监测地下水变化。

16.4.3  环境问题

泥浆气压平衡法TBM施工需使用大量膨润土泥浆，须采取措施在使用后对膨润土泥浆进行回收和处置，以减少对环境的影响。须设置监控系统防止泥浆溢出。

16.4.4  成本考量

非开挖施工管道的建造成本通常高于明挖施工，须评估成本效益及其对公众带来的利益。对于深埋排水管、公用设施改移困难或临时交通安排复杂的情况，非开挖施工在成本和可施工性方面可能具有优势。

主要参考文献

以下为本手册引用的主要参考文献（按字母顺序排列）：

设计规范

BS EN 752 — 建筑物外部排水和排污系统（BSI, 2008）

BS EN 1990 — 欧洲规范：结构设计依据（BSI, 2002）

BS EN 1992 — 欧洲规范2：混凝土结构设计（BSI, 2004）

BS EN 1992-3 — 液体储容及密封构筑物（BSI, 2006）

《公路及铁路构筑物设计手册》（路政署，第四版）

《基础工程实务守则》（屋宇署，2004）

《挡土墙设计指引》（岩土工程处，1993）

水文及水力参考资料

Chow, V.T.（1959）《明渠水力学》

Chow, Maidment & May（1988）《应用水文学》

HKO — 香港天文台降雨及潮汐分析资料

DSD（1990）领土土地排水及防洪策略研究报告

Cunge, J.A.（1969）马斯京根法研究

岩土工程参考资料

GCO（1984）《斜坡岩土工程手册》（第二版）

GCO（1987）《岩土工程指引2 — 场地勘察指引》

GEO（2008）泥浆TBM隧道地下控制（GEO报告249号）

—— 中文全文翻译完毕 ——

原文：Stormwater Drainage Manual, 5th Edition, January 2018

香港特别行政区政府渠务署